## Tabelle1
Modellierungsvorgabe Gebäudeautomation
Gewerke-Model | Objekte | Montageort | Lieferant | Montage | Modell (Wer zeichnet?) | TGA-Objekt / ARC-Objekt | MSR Objekt | "Dummy" 3D-Objekt | Attribute MSR Objekt + Sicherungsnummer | Beschriftung AKS ausführlich | Beschriftung AKS nur Anlage
Heizung/Kälte
| Ventil incl. Antrieb | Rohrleitung | MSR | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | ein Bauteil inkl. Antrieb | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Klappe incl. Antrieb | Rohrleitung | MSR | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | ein Bauteil inkl. Antrieb | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Temperatur-Fühler/Wächter | Rohrleitung | MSR | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Druck/Diffdruck-Fühler/Wächter | Rohrleitung | MSR | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Wärme/Kälte/Wasser-Mengenzähler | Rohrleitung | MSR | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Strömungs-Messer/Wächter | Rohrleitung | MSR | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Pumpe | Rohrleitung | Heizung | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Frequenzumformer (separates Gerät) | Wand/Decke/Hilfskonstrukt. | MSR | MSR | MSR |  | ein Bauteil |  | MSR-Bauteil | Ja
| Füllstands-Messung/Wächter | Behälter | MSR | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte |  |  | Ja | TGA-Bauteil | Ja
| Rohrbegleitheizungen | Rohrleitung | Heizung | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Rep-Schalter (separates Gerät) | Wand/Decke/Hilfskonstrukt. | MSR | MSR | MSR |  | ein Bauteil |  | MSR-Bauteil | Ja
| Fernwärme-/Fernkältestation (*1 Wenn ein Lieferant, dann Gesamtmodell und wenn mehrere Lieferanten dann einzelne Objekte zeichnen) | Wand/Boden | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | übergreifendes Gesamtbauteil | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
| Druckhaltestation etc.. (*1) | Wand/Boden | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | Heizung/Kälte | übergreifendes Gesamtbauteil | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
| Kältemaschinen (*1) | Wand/Boden | Kälte | Kälte | Kälte | übergreifendes Gesamtbauteil | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
Lüftung
| Klappe incl. Antrieb | Lüftungskanal | MSR | MSR | RLT | ein Bauteil inkl. Antrieb | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Temperatur-Fühler/Wächter | Lüftungskanal | MSR | MSR | RLT |  |  | Ja | TGA-Bauteil | Ja
| Druck/Diffdruck-Fühler/Wächter | Lüftungskanal | MSR | MSR | RLT |  |  | Ja | TGA-Bauteil | Ja
| Strömungs-Messer/Wächter | Lüftungskanal | MSR | MSR | RLT |  |  | Ja | TGA-Bauteil | Ja
| BSK | Lüftungskanal | RLT | RLT | RLT | ein Bauteil inkl. Antrieb | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Volumenstromregler | Lüftungskanal | RLT | RLT | RLT | ein Bauteil inkl. Antrieb | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Kanal-Rauchmelder | Lüftungskanal | ELT | ELT | RLT |  |  | Ja | TGA-Bauteil | Ja
| Ventilator | Lüftungskanal | RLT | RLT | RLT | ein Bauteil inkl. Antrieb | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Klappe incl. Antrieb | Lüftungsgerät | MSR | MSR | RLT | übergreifendes Gesamtbauteil (einzelne Bauteile möglich) | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
| Temperatur-Fühler/Wächter | Lüftungsgerät | MSR | MSR | RLT | übergreifendes Gesamtbauteil (einzelne Bauteile möglich) | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
| Druck/Diffdruck-Fühler/Wächter | Lüftungsgerät | MSR | MSR | RLT | übergreifendes Gesamtbauteil (einzelne Bauteile möglich) | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
| Strömungs-Messer/Wächter | Lüftungsgerät | MSR | MSR | RLT | übergreifendes Gesamtbauteil (einzelne Bauteile möglich) | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
| Kanal-Rauchmelder | Lüftungsgerät | ELT | ELT | RLT | übergreifendes Gesamtbauteil (einzelne Bauteile möglich) | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
| Rep-Schalter | Lüftungsgerät | RLT/MSR | RLT/MSR | RLT | übergreifendes Gesamtbauteil (einzelne Bauteile möglich) | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
| Frequenzumformer | Lüftungsgerät | RLT/MSR | RLT/MSR | RLT | übergreifendes Gesamtbauteil (einzelne Bauteile möglich) | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
| Ventilator | Lüftungsgerät | RLT | RLT | RLT | übergreifendes Gesamtbauteil (einzelne Bauteile möglich) | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM |  | Ja
Elektro
| MSR-Trassen - Nutzung ELT-Trassen |  | ELT | ELT | ELT | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil
| Sicherheitsbeleuchtung (Steuerung) |  | ELT | ELT | ELT | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil
| RWA-Zentrale |  | ELT | ELT | ELT | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil
| Aufzug (Steuerung) |  | ELT | ELT | ELT | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil
| Elektroverteilungen (NSHV, USV, UV) |  | ELT | ELT | ELT | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil
| Trafomeldungen |  | ELT | ELT | ELT | übergreifendes Gesamtbauteil | Im TGA-Objekt enthalten, aber nicht zwingend visuell notwendig |  | PDF Doku im CAFM
MSR
| separate MSR-Trassen |  | MSR | MSR | MSR Trassen |  | ein Bauteil |  | MSR-Bauteil
| Temperatur-Fühler/Wächter | Wand/Decke/Hilfskonstrukt. | MSR | MSR | MSR |  | ein Bauteil |  | MSR-Bauteil | Ja
| Druck/Diffdruck-Fühler/Wächter | Wand/Decke/Hilfskonstrukt. | MSR | MSR | MSR |  | ein Bauteil |  | MSR-Bauteil | Ja
| Taupunkt- Fühler/Wächter | Wand/Decke/Hilfskonstrukt. | MSR | MSR | MSR |  | ein Bauteil |  | MSR-Bauteil | Ja
| Raumbediengerät/Tableau | Wand/Decke/Hilfskonstrukt. | MSR | MSR | MSR |  | ein Bauteil |  | MSR-Bauteil | Ja
| Leckagewächter/Sendorik | Boden | MSR | MSR | MSR |  | ein Bauteil |  | MSR-Bauteil | Ja
| Schaltschränke - ISP | Wand/Boden | MSR | MSR | MSR Trassen |  | ein Bauteil |  | MSR-Bauteil | Ja
Sonstiges
| Fensterkontakt |  | Gewerk | Gewerk
| Raumluftkonvektor (Ventile müssen gezeichnet werden) |  | Gewerk | Gewerk | Gewerk | ein Bauteil | im TGA-Objekt enthalten |  | TGA-Bauteil | Ja
| Türkontakte | Tür | ARC/MSR | ARC/MSR | ARC | ein Bauteil | im ARC-Objekt enthalten |  | ARC-Bauteil | Ja